

**TIRGUS IZPĒTE**

**SEPTIŅU UGUNSDZĒSĪBAS HIDRANTU REKONSTRUKCIJA**

**ID NR.** **BNP TI 2020/80**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosaukums**  | Balvu novada pašvaldība |
| Reģistrācijas numurs  | 90009115622 |
| Adrese | Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads |
| Kontaktpersona par tirgus izpētes priekšmetu | Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja Olga Siņica, tālr. 64522634, 29361548e-pasts: olga.sinica@balvi.lv  |
| Kontaktpersona par piedāvājumu sagatavošanu | Balvu novada pašvaldības juriskonsulte Inga Puriņa – Eglīte, t. 64520931,e-pasts: inga.purina.eglite@balvi.lv |
| E-pasta adrese  | dome@balvi.lv  |
| Darba laiks  | pirmdienās 8:30-18:00; otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8:30-17:00; piektdienās 8:30-16:00 |

1. **Tirgus izpētes priekšmets** ir septiņu ugunsdzēsības hidrantu rekonstrukcija.
2. **Tirgus izpētes priekšmetu raksturojošie rādītāji:** Plānots veikt septiņu ugunsdzēsības hidrantu rekonstrukciju atbilstoši tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1). Tirgus izpēte tiek veikta Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Improvement of environmental manegement thrugh joint actions in RU-LV cross-border regions” (GreenPalette) ietvaros.
3. **Līguma izpildes vieta:** Balvu pilsētas teritorija.
4. **Līguma izpildes termiņi:** 2 (divi) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
5. **Apmaksas noteikumi:** pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas desmit (10) darba dienu laikā.
6. Līgums tiks slēgts ar tirgus izpētes uzvarētāju. Pakalpojuma līgumu slēgs Balvu novada pašvaldība.
7. Piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.
8. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu.
9. Piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma darbības laikā.
10. Vērtējot piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. Pasūtītājs izvēlēsies **piedāvājumu, kas atbildīs prasībām un būs ar zemāko cenu.**
11. **Prasības pretendentam:**
	1. Pretendentam 5 (piecu) iepriekšējo gadu laikā (2015., 2016., 2017., 2018., 2019. un 2020.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) jābūt pieredzei būvdarbu veikšanā vismaz 2 (divos) objektos.
	2. Pretendents atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir tiesīgs veikt būvdarbus (informācija tiks pārbaudīta publiski pieejamās datu bāzēs).
12. **Iesniedzamie dokumenti:**
	1. aizpildīts Pielikums Nr.2 un tam pievienota darbu izpildes tāme.
	2. pretendenta veikto būvdarbu saraksts un atsauksmes vai alternatīvs dokuments par sarakstā minētiem būvdarbiem. Atsauksmēs jānorāda būvobjektu raksturojošie lielumi. Ja atsauksmēs neuzrādās būvobjekta raksturojošie lielumi, tad papildus iesniedzamas objekta pieņemšanas ekspluatācijā aktu vai citu dokumentu, kas satur informāciju par objekta raksturojošiem lielumiem, kopijas.
13. **Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 17.jūlijam, plkst. 10:00, Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501.** Piedāvājumu var iesniegt slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts, kā arī informācija par to, kad piedāvājumu drīkst atvērt, norādot konkrētu datumu un laiku, vai elektroniski, sūtot uz tirgusizpetes@balvi.lv . Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, e-pasta ziņojuma tēmā jānorāda TIRGUS IZPĒTES IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS, kā arī piedāvājums jāparaksta ar DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU.

Pielikums Nr.1

Pie tirgus izpētes ar ID NR. BNP TI 2020/80

Tehniskā specifikācija “Ugunsdzēsības hidrantu rekonstrukcija”

Specifiskie noteikumi

1. Pretendentam pirms pieteikuma dokumentācijas iesniegšanas, kopā ar Balvu P/A,,SAN-TEX’’ dabā apsekot hidrantu vietas, lai precizētu veicamos darbus un nepieciešamās papildus detaļas.

2. Pretendents pirms hidrantu rekonstrukcijas darbiem informē Balvu P/A,,SAN-TEX’’ vismaz četras dienas iepriekš, (tas saistīts ar ūdens atslēgumu organizēšanu). Par darba drošības, darba un ceļu satiksmes organizēšanu atbild būvnieks.

3. Maskavas tipa hidrantiem uzstādīšanas darbiem jāatbilst GOST R53961-2010, EN1074-6 EN14339 un Būvizstrādājumu Regulai (CPR)305/2011/ES.

Atlokam jāatbilst EN 1092-2. Pieslēguma vieta (atvere): materiāls – misiņš CW 614 saskaņā ar GOST 7499-71.

4. Virszemes hidrantam jāatbilst Dn100, PN 16 bar. ar siltinājumu, ar iebūvētu noslēgvārstu, kas nodrošina drenāžas atveres noslēgšanu, to atverot un drenējošu cauruļvadu vai infiltrācijas bloku. Hidranta pazemes daļa izgatavota no ķeta ne zemāk par GJS500-15.D110. Ugunsdzēsības hidrantam jāatbilst LVS EN 14384 standartu prasībām un jābūt aprīkotam ar divām ,,BOGDANOV’’ 80 mm pievienojumiem atbilstoši LVS 187.

Hidrantu izvieto zem aizsarg vāka, kas ir sarkanā krāsā (RAL-3001). LVS EN 14384:2007 un LVS 187:2007 standartu prasībām. Pieslēguma vieta (atvere): materiāls – misiņš CW 614 saskaņā ar GOST 7499-71.

5. Hidrantiem jābūt uzstādītiem uz ūdensvada atzarojumiem ar pamatni no kaļamā ķeta DN100 PN16. Nepieciešamības gadījumā hidrantu projektētājam un būvniekam jāparedz citi veidgabali vai papildu materiāli, kas nodrošina darbu izpildi konkrētā pieslēguma vietā.

6. Visām ķeta daļām jābūt aizsargātām no korozijas ar epoksīda pārklājumu min 250µ atbilstoši GSK kvalitātes prasībām. Izņemot daļas, kas pārklātas ar EPDM.

7. Būvniekam sadarbībā ar ūdenssaimniecības P/A,,SAN-TEX’’ dienestu iegādājas un uzstāda hidrantu informatīvās plāksnes.

8. Pēc ugunsdzēsības hidrantu uzstādīšanas būvnieks organizē hidrantu pārbaudi, pieaicinot Balvu P/A,,SAN-TEX’’ un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Balvu daļas nozīmētu pārstāvi, un sastādot aktu par pārbaudi, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 238 ,,Ugunsdrošības noteikumi’’.

Hidrantu vietu karte



**Veicamo darbu un materiālu apjomi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Adrese** | **Materiāla vai darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Apjoms** |
| 1 | Dārza iela 9, Balvi | Esoša hidranta demontāža | gb | 1 |
| Akas iztīrīšana no celtniecības materiāliem. | gb | 1 |
| Hidranta UFHGOST DN100, Atloks DN100, PN16, H 1750 (pieslēguma vieta - misiņš CW 614) uzstādīšana | gb | 1 |
| 2 | Partizānu iela 52, Balvi | Esoša hidranta demontāža | gb | 1 |
| Akas iztīrīšana no celtniecības materiāliem.  | gb | 1 |
| Hidranta UFHGOST DN100, Atloks DN100, PN16, H 1250 (pieslēguma vieta - misiņš CW 614) uzstādīšana | gb | 1 |
| 3 | Daugavpils iela 50, Balvi | Esoša hidranta demontāža | gb | 1 |
| Akas iztīrīšana no celtniecības materiāliem. | gb | 1 |
| Hidranta UFHGOST DN100, Atloks DN100, PN16, H 2000 (pieslēguma vieta - misiņš CW 614) uzstādīšana | gb | 1 |
| 4 | Daugavpils iela 39, Balvi | Esoša hidranta demontāža | gb | 1 |
| Akas iztīrīšana no celtniecības materiāliem. | gb | 1 |
| Hidranta UFHGOST DN100, Atloks DN100, PN16, H 1750 (pieslēguma vieta - misiņš CW 614) uzstādīšana. | gb | 1 |
| 5 | Pilsoņu iela 31, Balvi | Esoša hidranta demontāža | gb | 1 |
| Akas iztīrīšana no celtniecības materiāliem. | gb | 1 |
| Hidranta UFHGOST DN100, Atloks DN100, PN16, H 1500 (pieslēguma vieta - misiņš CW 614) uzstādīšana | gb | 1 |
| 6 | Tehnikas iela 5, Balvi | Akas iztīrīšana no celtniecības materiāliem.  | gb | 1 |
| Ūdensvada mezgla pārbūve | gb | 1 |
| Virszemes hidranta uzstādīšana - Dn100, PN 16 bar. ar siltinājumu, iebūvētu noslēgvārstu, kas nodrošina drenāžas atveres noslēgšanu, to atverot un drenējošu cauruļvadu vai infiltrācijas bloku | gb | 1 |
| 7 | Sporta iela 7, Balvi | Hidranta atrakšana | m2 | 4 |
| Jāuzstāda jauns ventiļa Dn 100 pagarinātāja cinkota tērauda kāts aprīkots ar "aizturi" un savienojumā ar aizbīdni izmanto šķelttapu no nerūsējoša materiāla. | gb | 1 |
| Noplūdes vārsta nomaiņa un drenāžas sistēmas atjaunošana | gb | 1 |
| Hidranta kape ar vāku sarkanā krāsā (RAL-3001) uzstādīšana atbilstoši ceļa slodzei 40t. Hidranta kapes lūkai jābūt peldošā tipa ar slodzi brauktuvē PN40tn.  | gb | 1 |
| Asfalta ceļa seguma atjaunošana | m2 | 4 |

Pielikums Nr.2

Pie tirgus izpētes ar ID NR. BNP TI 2020/80

****

**PIETEIKUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ**

**Septiņu UGUNSDZĒSĪBAS HIDRANTU REKONSTRUKCIJA**

**ID NR. BNP TI 2020/80**

**Informācija par pretendentu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums  |  |
| Reģistrācijas numurs  |  |
| Juridiskā adrese/ adrese |  |
| Kontakttālrunis |  |
| e-pasts |  |
| Pretendenta kontaktpersona(vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts) |  |
| Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu (amats, Vārds Uzvārds) |  |

Piedāvājam veikt ugunsdzēsības hidrantu rekonstrukciju atbilstoši pasūtītāja prasībām par piedāvājuma cenu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozīcija | Piedāvājuma cena bez PVN (EUR)  | PVN (EUR) | Piedāvājuma cena ar PVN (EUR) |
| Septiņu ugunsdzēsības hidrantu rekonstrukcija |  |  |  |

Piedāvājumam pievienota darbu izpildes tāme \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) lapām.

Apliecinu, ka nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties tirgus izpētē un pildīt tirgus izpētē norādītās prasības.

**Pievienotā tehniskā specifikācija (1.pielikums) ir saprotama un Pretendents ir gatavs to izpildīt.**

Darbi tiks veikti 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Mūsu piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas varētu rasties līguma izpildes laikā. Piedāvātās cenas būs nemainīgas visā līguma darbības laikā.

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2020.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_