1.pielikums

Tirgus izpētei

“Paskaidrojuma rakstu izstrādāšana katlu mājas rekonstrukcijai

 un siltumtrases izbūvei Viļakā, Balvu novadā”

ID Nr. BNP TI 2022/119

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Paskaidrojuma rakstu izstrādāšana katlu mājas rekonstrukcijai un siltumtrases izbūvei Viļakā, Balvu novadā”**

**(ID Nr. BNP TI 2022/119)**

Tirgus izpētes 1.daļa – “Paskaidrojuma raksta izstrādāšana katlu mājas Sporta ielā 4A, Viļakā, Balvu novadā rekonstrukcijai”

|  |
| --- |
| **Darba uzdevums** |
| Objekta adrese | Sporta iela 4A, Viļaka, Balvu novads |
| Paskaidrojuma raksta izstrādāšanas mērķis | Lai varētu siltumtīklam pievienot divas daudzdzīvokļu mājas, nepieciešams palielināt katlu mājas katlu jaudu. |
| Paskaidrojuma raksta izstrādāšanas nosacījumi | Esošā katlumāja ir aprīkota ar:* diviem malkas apkures katliem – katrs 0,8 mw;
* vienu malkas apkures katlu – 0,4 mw.

Patreiz apkurināmā platība - 9800 m2.Paskaidrojuma rakstā jāparedz:* Divu apkures katlu jaudu palielināt līdz 1 mw, katram;
* Viena (rezerves) apkures katla jaudu palielināt līdz 0,5mw;
* Apkurināmo platību palielināt līdz 13000 m2;
* Paredzēt šķeldu kā kurināmo, vai projektējot piedāvāt citu, ekonomiskāku variantu.
 |
| Paskaidrojuma raksta dokumentācijas izstrādes prasības | Iesniegt pasūtītājam 2 eksemplārus papīra formā |
| Izstrādāto dokumentāciju jāiesniedz BIS (Būvniecības informācijas sistēma) platformā |
| Izstrādāt veicamo darbu apjomu un izmaksu aprēķinu (kontroltāmi) |

Tirgus izpētes 2.daļa – “Paskaidrojuma raksta izstrādāšana siltumtrases izbūvei Abrenes ielā 1, Viļakā, Balvu novadā”

|  |
| --- |
| **Darba uzdevums** |
| Objekta adrese | Abrenes iela 1, Viļaka, Balvu novads |
| Paskaidrojuma raksta izstrādāšanas mērķis | Lai nodrošinātu divu daudzdzīvokļu māju pieslēgšanu pie centrālās apkures sistēmas, nepieciešams ierīkot siltumtrases atzarus, kas savieno daudzdzīvokļu mājas ar katlu māju. |
| Paskaidrojuma raksta izstrādāšanas nosacījumi | * Veikt projektēšanas darbus siltumtrases izbūvei;
* Siltumtrases izbūve paredzēta no Abrenes ielas 1 atzara, ar pieslēguma atzariem Balvu ielā 2, Viļakā un Balvu ielā 4, Viļakā;
* Plānotais siltumtrases garums – 200m.
 |
| Paskaidrojuma raksta dokumentācijas izstrādes prasības | Iesniegt pasūtītājam 2 eksemplārus papīra formā |
| Izstrādāto dokumentāciju jāiesniedz BIS (Būvniecības informācijas sistēma) platformā |
| Izstrādāt veicamo darbu apjomu un izmaksu aprēķinu (kontroltāmi) |